电梯的采购需求

（一）技术需求

1、总体要求

（1）招标范围：垂直客梯2台，垂直消防电梯1台.包括旧电梯拆除、新电梯安装，及拆除和安装电梯过程中涉及的土建恢复和改造。

注：所有电梯的配电柜必须跟机配置安装。本次招标将从资格审查、认可、设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

（2）投标人所投品牌电梯应是本品牌全新的，代表当今最新技术的产品。是制造商按规定要求用一流的工艺和优质材料生产制造的，并确保产品经安装使用和正常保养后，在其使用寿命内应具有满意性能。中标人应对因产品设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（3）中标人应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。电梯内必须设有单冷空调、监控系统和停电保护系统等。

2、电梯基本参数

| 参数名 | 1#电梯（兼担架、无障碍电梯） | 2#电梯 | 3#消防电梯（带消防功能的电梯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 层站 | 19/19/19 | 19/19/19 | 21/21/21 |
| 额定载重 | 1350kg | 1350kg | 1350kg |
| 额定速度 | 2.50m/s | 2.50m/s | 2.50m/s |
| 轿厢净宽深 | 2000*1500mm | 2000*1500mm | 1900*1600 |
| 开门方式 | 中分 | 中分 | 中分 |
| 开门宽高 | 1100*2100 | 1100*2100 | 900*2100 |
| 轿厢高度 | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| 井道宽深 | 2600*2300mm | 2600*2300mm | 2400*2300mm |
| 底坑深度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| 层高 | B1:6.0m、1F：4.2m、2F：4.05m、3F~17F：3.75m、18F：5.1m | B1:6.0m、1F：4.2m、2F：4.05m、3F~17F：3.75m、18F：5.4m | B2:5.4m、B1:6.0m、1F：4.2m、2F：4.05m、3F~18F：3.75m、19F：5.4m |
| 井道总高 | 77.50m | 77.80m | 86.95m |
| 机房层高 | 3.0m | 3.0m | 3.5m |
| 机房吊钩高 | 2.6m | 2.6m | 3.0m |

3、基本要求

1）主要配置

控制方式：群控；

控制系统：智能化数据网络控制交流全变频变压调速（VVVF）；

操作系统：全电脑分组群控控制；

控制系统：电脑软件控制(网络、模块化控制)；

驱动系统：交流变频变压 (VVVF)调速

门机系统：采用闭环交流变频调速（VVVF），无连杆门机；

门   保 ：护红外线光幕感应门保护；

主机调速方式：变频变压调速；

曳引机的放置位置：屋顶电梯机房内；

曳引机的类型：曳引主机采用高效永磁同步无齿轮曳引机；

电    源：动力电源：三相交流380V±15%，50Hz；三相五线制；

允许供电频率波动≤±7%；

照明电源：单相交流220V±10%，50Hz。

- 电梯部件配置要求：

①安全及主要部件（曳引主机、控制屏、限速器、安全钳、门机、层门、层门装置、缓冲器等）为原厂原品牌制造部件。

②有机房乘客电梯门开关动作寿命≥1000万。

③曳引机制动器动作寿命≥1500万次。

④电梯层门单一不小于1.5mm厚度sus304不锈钢，原厂原品牌提供型式试验证明（须在投标文件中提供原厂原品牌提供型式试验证明）。

⑤光幕保护装置技术能力：电梯的光幕保护装置采用2D红外线感应光幕，交叉式，防护等级IP54及以上，且扫描光束≥150束。

⑥抗雷击承受技术能力：电梯制造商乘客电梯的控制柜，浪涌（冲击）电压≥5KV。

⑦门开门装置和门开关的动作寿命≥400万次

⑧层门开门装置和门锁的动作寿命≥200万次

⑨产品的S3开关动作寿命≥1000万次

⑩采用原厂原品牌按钮，测试寿命≥400万次

⑪采用永磁同步无齿轮主机，主机的绝缘性能满足机电产品国标要求。

⑫安全电路满足以下功能：①轿厢意外移动保护装置、②电气安全回路上的信息采集连接装置，确保产品运行安全。

其他部件满足国标的技术性能参数指标。

3）客梯基本要求

①详细土建参数：现场实地测量；

②基站：1层；

③停站数：按要求；

④开门方式：中分门；

4）呼唤、轿厢、井道等基本要求

| 轿厢操作盘与通信方式 | - 发纹不锈钢面板，轻触式不锈钢微动非接触式悬触按钮； - 一体式点阵显示操纵箱，警铃，五方通话，基站锁梯，楼层及开关门按钮，对讲及报警装置等功能键，轿厢上、下行及位置显示； |
| --- | --- |
| 厅门外召 | 1、点阵数字显示， 2、304发纹不锈钢面板，非接触式悬触按钮。 |
| 轿厢、厅门、小门套(门框)、地板、地坎、轿内保护 | 1、轿厢：304发纹不锈钢（包括通风扇、照明、应急照明、滚动导靴；） 2、厅门：304发纹不锈钢； 3、小门套(门框)：304发纹不锈钢； 4、轿顶：豪华LED轿顶； 5、地板：大理石地板； 6、地坎：硬质铝合金； |
| 井道、坑道要求 | 具有强迫限位开关、终端限位开关、终端极限限位开关等上下终端保护功能。 |

4）基本功能要求：

| 1、自动再平层 | 30、专用服务指示 |
| --- | --- |
| 2、电梯受阻失速保护 | 31、层站按钮灯闪烁指示 |
| 3、制动器冗余保护 | 32、层高自测定功能 |
| 4、轿厢微机异常处理 | 33、层站召唤自动登 |
| 5、轿内反向指令消除 | 34、层站微机异常处理 |
| 6、轿内通风装置手动关闭 | 35、层站运行控制开关 |
| 7、轿内照明手动关闭 | 36、独立运行 |
| 8、关门保护 | 37、检修操作 |
| 9、轿厢溜车安全保护 | 38、五方通话装置 |
| 10、轿内运行方向指示 | 39、电子式称重 |
| 11、层站运行方向指示 | 40、门光幕保护 |
| 12、门锁旁路运行 | 41、电梯不启动报警 |
| 13、关门按钮响应指示 | 42、次层停靠 |
| 14、换向重开门 | 43、过电流保护 |
| 15、开门延长按钮 | 44、超载报警 |
| 16、开门延长按钮响应指示 | 45、超速保护 |
| 17、门负载检测 | 46、电机过热保护 |
| 18、开门按钮响应指示 | 47、过电压保护 |
| 19、开门受阻控制 | 48、电源故障保护 |
| 20、开门保持时间自动调整 | 49、上电再平层 |
| 21、门锁短接保护 | 50、重复关门 |
| 22、关门力矩控制 | 51、消防迫降返回 |
| 23、轿厢应急照明 | 52、自动驻梯功能 |
| 24、运行次数与时间统计 | 53、预留轿厢摄像监控接口 |
| 25、即时关门 | 54、防捣乱功能 |
| 26、紧急电动运行 | 55、紧急消防员服务功能 |
| 27、故障自诊断 | 56、故障就近平层 |
| 28、轿内报警 |  |
| 其他功能 |  |
| 1、IC卡刷卡 | 2、语音报站（中英文） |
| 3、轿厢到站钟 | 4、停电应急停靠 |
| 5、单冷空调 | 6、视频电缆 |
| 7、轿厢监控摄像头 | 8、满载直驶功能 |

投标人须完全响应本项目技术需求，否则作无效投标处理。

### （二）商务条款

1、设备安装期限：本项目为交钥匙项目，工期：以合同约定的时间为准。

2、安装地点：以合同约定为准。

3、合同价款：本合同价款包含拆除费（按采购人要求搬运至指定地点）、搬运费、新设备运输费、安装调试费、验收费、机房改造费用及税费等一切费用（设备开具13%增值税发票，安装开具3%增值税发票）。

4、合同设备运输：投标人负责运输，运输费及保险费计入总价。

5、付款方式

履约保证金：合同签订后5日内，中标投标人向采购人支付合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金在中标投标人履行完合同约定的权利义务事项后退还。

付款方式：

6、投标人完成所需电梯的拆除、设计、制造、供应、包装、运输、安装、调试、试运行、验收、工程垃圾外运，电梯到相关管理部门进行备案及新安装电梯24个月质保期及保养期。

7、电梯井道为老井道，新电梯必须满足井道的要求，对不满足电梯新国标标准部分由投标人负责电梯井道的改造，从而达到电梯验收标准。

8、电梯到货时投标人应提供合同电梯品牌的产品出厂质量合格证；

9、投标人负责按招标文件规定的安装现场进行设备的吊装、搬运、安装、调试及试运行。安装材料由供货方包干解决，其费用计入投标总价中。

10、安装调试完毕后，由投标人、采购人和设备使用当地的质检部门按相应最新的电梯验收标准进行检测、验收，最终验收合格后，进入质量保证期。特种设备监督检验部门出具的电梯监督检验报告后方为验收合格，进入保养期，保养期为24个月。

11、投标人负责施工现场的安全管理，需对对施工现场、货物堆放处进行围档，保证施工现场及周边的安全防护及环境卫生，如施工人员、周边行人因工地原因出现安全问题由中标方负全责。

12、售后服务

（1）质保期内非人为故障，投标人负责维修或更换。

（2）质保期后提供终身有偿服务及软件升级。

（3）提供操作维护培训（至少2名管理人员）。

13、违约责任

（1）投标人逾期交货或安装，按每日万分之五支付违约金（上限15%）；逾期超20日，采购人可解除合同并要求30%违约金。

（2）采购人逾期付款，按同等标准支付违约金。

不可抗力免责。

14、合同变更与解除：合同变更需双方书面同意，并签署补充协议。单方违约解除合同，违约方支付总价30%违约金。

一、本项目客梯应当配备具有运行参数采集和网络远程传输功能的检测装置：

检测装置需同时满足 “参数采集” 与 “远程传输” 两大核心能力，具体功能需覆盖电梯安全运行的关键维度：

1. 运行参数采集范围（必含核心项）

需实时、准确采集电梯运行中与 “安全状态、设备健康、运行效率” 相关的参数，至少包括：

安全类参数：轿厢实际运行速度（对比额定速度，防止超速 / 溜车）、轿厢 / 对重位置（精准定位，避免越程）、层门 / 轿门门锁状态（检测是否锁闭到位，防止开门运行）、超载 / 欠载信号（保障承重安全）、紧急停止按钮状态。

设备健康类参数：曳引机电机温度（防止过热损坏）、电机工作电压 / 电流（监测电路异常）、导轨润滑状态（部分装置可采集）、制动器动作次数与状态（防止制动失效）。

运行记录类参数：每次运行的起止楼层、运行时长、开关门次数、故障代码（如困人、门故障等，便于追溯）。

2. 网络远程传输要求

传输稳定性：支持主流传输方式，如 4G/5G（适用于无固定网络场景）、以太网（适用于楼宇内固定网络覆盖场景）、LoRa（适用于低功耗、小数据量的远距离传输），确保数据无间断上传（断网时需支持本地缓存，网络恢复后补传）。

数据安全性：传输过程需加密（如采用 SSL/TLS 协议），防止参数被篡改或泄露；仅授权终端（如物业监控平台、电梯维保单位系统）可访问数据。

传输频率：常规运行参数（如位置、速度）需实时传输（间隔≤1 秒）；非实时参数（如电机温度、动作次数）可按周期传输（间隔≤5 分钟）；故障信号需 “即时触发上传”（延迟≤3 秒）。

且须符合国家相应标准及规范：GB/T 7588.1—2020《针对乘客与载货电梯》、GB/T 7588.2—2020《规范部件设计与检验》、GB/T 35134-2017《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网接口规范》、GB/T 24475-2009《电梯远程监控系统技术要求》等。

二、本项目实行“电梯设备+维保服务”一体化采购模式。维保要求如下：

曳引与强制驱动电梯维护保养作业要求 (TSG T5002-2017)    (附件二)

| 序号 | 维护保养作业项目(内容) | 半月 | 季度 | 半年 | 年度 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | ☆ | ★ | ● |  | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | ☆ | ★ | ● |  | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | ☆ | ★ | ● |  | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | ☆ | ★ | ● |  | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | ☆ | ★ | ● |  | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | ☆ | ★ | ● |  | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | ☆ | ★ | ● |  | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | ☆ | ★ | ● |  | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | ☆ | ★ | ● |  | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | ☆ | ★ | ● |  | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | ☆ | ★ | ● |  | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁,触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | ☆ | ★ | ● |  | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | ☆ | ★ | ● |  | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | ☆ | ★ | ● |  | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | ☆ | ★ | ● |  | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | ☆ | ★ | ● |  | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | ☆ | ★ | ● |  | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | ☆ | ★ | ● |  | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | ☆ | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 |  | ★ | ● |  | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 |  | ★ | ● |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 |  | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 |  | ★ | ● |  | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、悬挂装置 |  | ★ | ● |  | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 |  | ★ | ● |  | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 |  | ★ | ● |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 |  | ★ | ● |  | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 |  | ★ | ● |  | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 |  | ★ | ● |  | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 |  | ★ | ● |  | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 |  | ★ | ● |  | 工作正常 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器 |  |  | ● |  | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 |  |  | ● |  | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 47 | 曳引轮槽 |  |  | ● |  | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 |  |  | ● |  | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 |  |  | ● |  | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 50 | 控制柜各仪表 |  |  | ● |  | 显示正常 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 |  |  | ● |  | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 |  |  | ● |  | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 53 | 绳头组合 |  |  | ● |  | 螺母无松动 |
| 54 | 限速器钢丝绳 |  |  | ● |  | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 55 | 层门、轿门门扇 |  |  | ● |  | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 56 | 轿门开门限制装置 |  |  | ● |  | 工作正常 |
| 57 | 对重缓冲距离 |  |  | ● |  | 符合标准值 |
| 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 |  |  | ● |  | 固定、无松动 |
| 59 | 上、下极限开关 |  |  | ● |  | 工作正常 |
| 60 | 减速机润滑油 |  |  |  | ▲ | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 61 | 控制柜接触器，继电器触点 |  |  |  | ▲ | 接触良好 |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） |  |  |  | ▲ | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 63 | 制动器制动能力 |  |  |  | ▲ | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 |  |  |  | ▲ | 符合标准 |
| 65 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） |  |  |  | ▲ | 工作正常 |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 |  |  |  | ▲ | 工作正常 |
| 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 |  |  |  | ▲ | 工作正常 |
| 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |  |  |  | ▲ | 紧固 |
| 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 |  |  |  | ▲ | 固定，无松动 |
| 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 |  |  |  | ▲ | 清洁，压板牢固 |
| 71 | 随行电缆 |  |  |  | ▲ | 无损伤 |
| 72 | 层门装置和地坎 |  |  |  | ▲ | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 73 | 轿厢称重装置 |  |  |  | ▲ | 准确有效 |
| 74 | 安全钳钳座 |  |  |  | ▲ | 固定，无松动 |
| 75 | 轿底各安装螺栓 |  |  |  | ▲ | 紧固 |
| 76 | 缓冲器 |  |  |  | ▲ | 固定，无松动 |

电梯维护保养总要求：

- 按基于国标要求且高于国标要求的企业标准进行保养作业。

- 按规定要求编制电梯维护保养计划表。

- 协助电梯使用单位编制电梯技术档案及日常使用管理要求。

投标人须完全响应本项目商务条款，否则作无效投标处理。