空调的采购需求

1、项目概述

南昌海关综合业务楼空调风冷热泵改造范围为改造原有风冷热泵空调水系统，空调水系统包括2台风冷热泵机组、冷水泵、集分水器、膨胀水箱、补水泵、水处理、输配管路及4台末端组合式空气处理机组（具体详见主要设备技术要求、图纸），配电系统，机房群控系统，原风冷热泵空调系统拆除、新系统安装，安装过程中涉及到的吊顶拆除、恢复等工程。

2、招标范围：项目概述中改造范围内涉及的内容。

（一）主要设备技术参数

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 | 所在位置 | 基本技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 螺杆式风冷热泵机组 | 制冷量：630kw(冷水出水温度7℃) 制热量：620kw(热水出水温度45℃) | 台 | 2 | 屋顶设备层 | 1、制冷量负偏离≤3%，正偏离≤3%； 2、单台机组长度≤6900mm,宽度≤2400mm,高度≤2700mm,重量≤7000kg； 3、工作压力 1.0MPa； 4、冷冻水进出水温度 12/7℃，热水进出水温度 40/45℃ 5、满足《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 15977-2024中1级能效 |
| 02 | 组合式空气处理机组 | 风量：45000m³/h;冷量：274kw；余压：550pa；热量：428kw；回风工况 | 台 | 2 | 架空层空调机房 | 1、制冷量、制热量、风量和机外余压不能负偏离，正偏离不限。 2、风机自带控制柜； |
| 03 | 组合式空气处理机组 | 风量：18000m³/h;冷量：139kw；余压：350pa；热量：200kw；回风工况 | 台 | 2 | 四层空调机房 | 1、制冷量、制热量、风量和机外余压不能负偏离，正偏离不限。 2、风机自带控制柜； |
| 04 | 变频离心水泵 | 流量：120m³/h;扬程：34mH2O | 台 | 3 | 屋顶设备层 | 流量、扬程不能负偏离，正偏离不限 |
| 05 | 集、分水器 | 集水器：DN400 L=2100mm 分水器：DN400 L=2100mm | 个 | 2（各一个） | 屋顶设备层 | 管径、长度不能负偏离，正偏离不限 |
| 06 | 膨胀水箱 | 尺寸：1100X1100X1100(H) | 个 | 1 | 屋顶 | 长、宽、高尺寸不能负偏离，正偏离不限 |
| 07 | 全效综合水处理器 | 处理水流量：240m3/h 功率：0.49kw | 台 | 1 | 屋顶设备层 | 处理水量不能负偏移，正偏离不限 |
| 08 | 补水泵 | 流量：1m³/h;扬程：8mH2O； | 台 | 2 | 屋顶 | 流量、扬程不能负偏离，正偏离不限 |

（二）主要技术要求

1、螺杆式风冷热泵机组

（1）压缩机采用螺杆式压缩机，压缩机具有高效、节能、平稳、安静、运动部件少、使用寿命长的特点。 为保证风冷热泵机组可正常可靠的运行，机组应配备冷媒视液镜。

（2）水侧换热器为管壳式。换热器的额定工作压力为1.0MPa，污垢系数为0.018m2•℃/kW。管壳式换热器应满足压力容器的技术要求，并符合相应的标准。水侧换热器具有防冻电加热保护，当水温过低时，会自动启动防冻保护程序，防止冰冻；当水温达到安全标准时，会自动取消防冻电加热及相应防冻程序。

(3)风机冷凝器风机应为高效螺旋式直驱轴流式风机。风机在出厂前应通过动、静平衡的测试。风机电动机应有足够的过载能力，须适用于380V/3相/50Hz的电力供应。电机的防护等级为IP54，绝缘等级为B级。

（4）冬季制热运行时，机组应有自动融霜功能，融霜的时间间隔应随室外环境的变化而变换。机组智能除霜，通过控制可减少除霜和避免误除霜，最大限度保持用户舒适性。

（5）机组控制系统

①机组控制器为不小于7寸中文彩色触摸显示屏。

②主要功能显示：根据用户负荷变化自动进行加/卸载、机组运行状态显示、常规故障报警显示、压缩机负载的控制、负荷无级调节、故障历史记录等。

③主要保护功能：电压过高保护、电压过低保护、压缩机排气温度过高保护、压缩机过载保护、压缩机运行故障、压差过低保护、传感器故障、压缩机电流过大保护、蒸发器防冻保护，水流量保护等

④远程控制与通讯要求：具备通讯协议接口，实现集中控制或楼宇自控，实现多台机组的联控。

2、组合式空气处理机组

（1）一般要求

① 此次招标范围为生产厂家原厂生产风柜，提供由原厂配套的空气过滤器。

②有关设备，无论在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护措施，尤其是盘管的翅片和 风柜的外壳，以确保设备在任何情况下不受破损；

③ 表冷器盘管允许最大工作压力为1.6MPa；

④风柜须设有适当的接驳口供冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源及控制线接驳。

⑤功能段至少包含初中效过滤段、盘管段、风机段。

（2）风机

① 采用高效、低噪音离心风机，叶轮采用镀锌钢板制作；叶轮和轴在制造厂内必须经静平衡和动平衡检测合格。

②轴承需采用优质含油耐磨轴承。

③所有风机均采用直连传动或皮带传动，风机应按原产地所在国有关标准制造；

（3）电机

① 轴承需采用优质含油耐磨轴承；

② 标准配用电源为 380/3N/50Hz。

（4）表冷器

① 表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。

② 分、集水管采用无缝钢管或紫铜管，进出水管采用丝扣或法兰盘连接。

③表冷器须在集管最低处设置排水阀，以保证盘管内的水能够彻底排净，防止冬天冻裂。

（5）初中效过滤段

① 初效过滤等级不小于G4,中效过滤等级不小于F7。

3、水泵

（1）变频离心水泵

空调循环水泵采用立式离心水泵，工作压力不低于1.6Mpa，试验压力为工作压力的1.5倍。

①水泵配备变频器，电机为变频电机。

②额定电压：380V

③额定频率：50Hz

④防护等级：IP55

⑤绝缘等级：F级

⑥温升等级：B级

⑦电机符合国家电机能效标准GB18163-2006中的二级能效标准。

⑧转速：不高于2900r/min

（2）补水泵

①额定电压：380V

②额定频率：50Hz

③防护等级：IP55

④绝缘等级：F级

⑤温升等级：B级

⑥电机符合国家标准GB/T 18163-2024中的一级能效标准。

⑦转速：不高于2900r/min

4、全效综合水处理器

全效综合水处理器具备杀菌、灭藻、除垢、防腐等综合功能，处理后水质指标（浊度、细菌总数、总硬度等）符合空调系统冷热水水质要求。

- 膨胀水箱

膨胀水箱箱体材质应选用sus 304不锈钢，板厚≥1.5mm，必配膨胀管、溢流管、排污管、液位计接口，顶部设带1mm 滤网透气孔，底部坡度≥1% 便于排污。

- 集分水器采用优质碳钢制作，工作压力不小于1.6Mpa，内外做防腐处理。

- 管道及阀门

所使用的材料必须符合设计文件要求。

（1）管道：

①空调水系统最大工作压力为1.0MPa。

②空调水管，当管径小于等于DN80时，采用热镀镀锌钢管；当管径大于DN80时采用热轧无缝钢管（防腐防锈处理）。空调冷凝水排水管采用难燃UPVC管。

③管道连接：镀锌钢管均采用螺纹连接。无缝钢管的连接，在安装阀门等需拆除管件处，管道采用法兰连接；其它不需拆卸处的管道连接，均采用焊接。

（2）阀门：

①阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应符合设计及有关规范、标准要求。所有阀门及管道配件的承压为1.6MPa。外观良好、无锈斑；

②阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》（GB12220）的规定。

③阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质密封材料（优质橡胶密封或不锈钢材料），严禁使用再生橡胶，具有较好的抗老化和耐磨性。

④静态平衡阀出厂前须由制造厂完成调校及测试，并提供原厂的检测报告。

⑤所有供本工程使用的阀门和配件均必须为不含石棉物质的产品。

⑥流通介质为洁净水，介质温度0-50℃。

- 机房群控系统

空调风冷热泵冷热水机组群控系统，设置群控柜，系统具备：监视、控制、数据管理、通讯、安全保障等功能。具体具有以下功能：

（1）智能化控制功能，能一键全自动运行、单组设备自动运行、单个设备手动运行、制冷模式与制热模式切换功能。

（2）节能控制功能，系统根据末端负荷变化，自动调整机组单元运行组数，满足末端供冷 / 供热要求同时保证系统高效运行。根据总管温度或压力变化，自动调节水泵运行频率，保证系统高效节能。

（3）定时启停功能：系统提供定时设置，可自定义系统开启与关闭的时间。

（4）设备优先级排序功能：可根据需求手动或自动选择设备使用优先级。 可自动根据设备序号、设备 运行时间及故障状态，自动优先运行状态良好的设备。

（5）设备轮循功能：平衡各设备之间的累计运行时间，实现设备的自动轮循，均衡磨损，降低设备的故障率，延长设备寿命。

（6）数据查询功能：机组、水泵及传感器数据参数记录，包括： 机组进 / 出水温度、室外环境温度、水泵频率、 总管供回水温度、供回水压力、流量及制冷 / 制热量。

（7）信息记录管理功能：设备故障记录，包括：机组故障、水泵故障、 阀门故障和传感器故障等故障信息记录。设备运行日志，包括：设备操作记录和设 备运行状态记录。

9、系统要求

（1）本次供货产品是未使用、正规渠道的全新产品。

（2）投标人应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的 侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

（3）投标人应保证所提供的螺杆式冷热水机组、组合式空调处理机组、水泵能满足如下质量要求：

①投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家现行的有关标准及规范要求。

②设备的电气、仪器仪表应符合国家现行标准。

③投标人应在投标文件中列明机组的主要部件（如压缩机、电机）的产地清单。

④投标人必须保证所供产品在噪音、废气排放等方面符合国家现行的有关环保标准。

（4）项目中所使用的材料必须符合设计文件要求。

投标人须完全响应本项目技术需求，否则作无效投标处理。

### （二）商务条款

1、设备安装期限：本项目为交钥匙项目，以合同约定的时间为准。

2、安装地点：

3、合同价款：本合同价款包含拆除费（按采购人要求搬运至指定地点）、搬运费、新设备运输费、安装调试费、验收费、机房改造费用及税费等一切费用。

4、合同设备运输：投标人负责运输，运输费及保险费计入总价。

5、付款方式

履约保证金：合同签订后5日内，中标投标人向采购人支付合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金在中标投标人履行完合同约定的权利义务事项后退还。

付款方式：合同签订后15个工作日内，支付合同总价款的30%（包含安全文明施工费）；所有货物运送到指定地点后15个工作日内，付款至合同总价款的80%；设备调试、验收合格后15个工作日内，付款至合同总价款的85%；项目结算审计后15个工作日内，付款至结算审核价款的100%。

6、投标人完成所需空调的拆除、设计、制造、供应、包装、运输、安装、调试、试运行、验收、工程垃圾外运，24个月质保期及保养期。

7、投标人负责按招标文件规定的安装现场进行设备的吊装、搬运、安装、调试及试运行。安装材料由供货方包干解决，其费用计入投标总价中。

8、安装调试完毕后，由投标人、采购人和设备使用当地的质检部门按相应最新的空调验收标准进行检测、验收，最终验收合格后，进入质量保证期。

9、投标人负责施工现场的安全管理，需对对施工现场、货物堆放处进行围档，保证施工现场及周边的安全防护及环境卫生，如施工人员、周边行人因工地原因出现安全问题由中标方负全责。

10、售后服务

（1）质保期内非人为故障，投标人负责维修或更换。

（2）质保期后提供终身有偿服务及软件升级。

（3）提供操作维护培训（至少2名管理人员）。

11、违约责任

（1）投标人逾期交货或安装，按每日万分之五支付违约金（上限15%）；逾期超20日，采购人可解除合同并要求30%违约金。

（2）采购人逾期付款，按同等标准支付违约金。

不可抗力免责。

12、合同变更与解除：合同变更需双方书面同意，并签署补充协议。单方违约解除合同，违约方支付总价30%违约金。

投标人须完全响应本项目商务条款，否则作无效投标处理。